#### PROJEKT BUDOWLANY

REMONT MODERNIZACYJNY PORADNI REHABILITACYJNEJ W  BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE, PRZY UL.SZPUNARA 20

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lokalizacja:			dz. nr ewid. 629/2,

Wieliczka Obr. 1

Inwestor:        	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul. Szpunara 20

32-020 Wieliczka

Projektant:  					Wojciech Lisek

Upr: 945/94

Sprawdajacy:  				Wojciech Balwierz

Upr: 108/99

Prawa autorskie

Studio Complex Wojciech Lepiarz

05.2014

# SPIS ZAWARTOŚCI

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII

2.1. ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII

2.2. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

2.3. TABLICA ROZDZIELCZA TS7

3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

3.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE WEWNĘTRZNE.

3.2. OŚWIETLENIE AWARYJNE

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

3.4. INSTALACJA SIECI LAN

4. INSTALACJE OCHRONNE

4.1. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

4.2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

4.3. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ

4.4. INSTALACJA ODGROMOWA

5. UWAGI KOŃCOWE.

6. BILANS MOCY

# RYSUNKI

E01	SCHEMAT IDEOWY TO5+TO5

E02	SCHEMAT IDEOWY TO6+TO6

E03	RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJA OSWIETLENIA

E04	RZUT 1 PIĘTRA – INSTALACJA SIŁY

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych dla wykonania remontu modernizacyjnego poradni rehabilitacyjnej w  budynku samodzielnego publicznego zespołu lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- umowa przyłączeniowa

- wytyczne Inwestora,

- Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,

- inne ustawy i rozporządzenia właściwych ministrów,

- Polskie Normy,

- Projekt budowlany architektoniczno-budowlany,

- wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII

2.1. ZASILANIE OBIEKTU I POMIAR ENERGII

Pomieszczenia, będące zakresem niniejszego opracowania stanowią wydzieloną część budynku przychodni zdrowia. Budynek zasilany jest poprzez istniejące przyłącze kablowe, poprzez złącze kablowe, zlokalizowane na elewacji budynku.

Pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w istniejącej tablicy głównej TG budynku przychodni.

Dla potrzeb zasilania przedmiotowego zakresu opracowania zostały wykorzystane istniejące wewnętrzne linie zasilające typu YKY 5x25 doprowadzone do istniejących tablic TO5, TS5, TO6, TS6.

2.2. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Istniejący główny wyłącznik prądu spełnia wymogi.

2.3. TABLICA ROZDZIELCZA TS7

W ramach modernizacji istniejącej tablicy TS7 przewidziano:

- odłączenie od tablicy TS7 istniejących odpływów

- demontaż istniejących aparatów w rozdzielnicy TS7

- montaż aparatów wg schematu (rys. E01)

- wykonanie połączeń wewnętrznych w rozdzielnicy TS7 wg schematu (rys. E01)

3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Instalacje projektowane w budynku będą wykonane w systemie TN-S.

Instalacje wewnętrzne należy układać w tynku.

3.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE WEWNĘTRZNE.

W ramach instalacji przewidziano:

- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia z zakresu przedmiotowej przebudowy pomieszczeń

- montaż opraw oświetleniowych, łączników oraz wykonanie instalacji w pomieszczeniach piwnic wg rzutów instalacji

- dołączenie do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7 istniejących odpływów dla oświetlenia dwóch gabinetów lekarskich i WC,

Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowano tak, aby spełniały jednocześnie wymagania przekazane przez Inwestora jako standardy wyposażenia w zakresie wymaganych poziomów natężenia oświetlenia, aby były zgodne z wymaganiami Polskich Norm.

Instalację zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5. Obwody zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowymi a następnie wyłącznikami różnicowoprądowymi.

UWAGA:

W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji oświetlenia należy zachować istniejące obwody zasilania oświetlenia pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania: dwa gabinety lekarskie i WC. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla w/w pomieszczeń. Proponuje się zabudowę prowizorycznej obudowy naściennej, 12-polowej, zawierającej zabezpieczenia dla w/w obwodów. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7.

3.2. OŚWIETLENIE AWARYJNE

W budynku z zakresu przedmiotowej przebudowy pomieszczeń

przewidziano oświetlenie ewakuacyjne z zastosowaniem oddzielnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego z wbudowanymi inwerterami (akumulator + przetwornica napięcia) z czasem podtrzymania 1 godzina.

Instalacja opraw wg instrukcji producenta.

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W ramach instalacji przewidziano montaż:

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

- gniazd wtyczkowych technologicznych

- gniazd wtyczkowych komputerowych

- wypustów technologicznych

Wszystkie urządzenia technologiczne będą dostarczane wraz z kompletnymi układami sterowania i sygnalizacji.

Instalację zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x2,5. Obwody zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowymi a następnie wyłącznikami różnicowoprądowymi.

UWAGA:

W trakcie prac demontażowych istniejącej instalacji gniazd wtyczkowych należy zachować istniejące obwody zasilania gniazd wtyczkowych pomieszczeń, będących poza zakresem opracowania: dwa gabinety lekarskie i WC. Na czas prac budowlanych należy zapewnić prowizoryczne zasilanie obwodów oświetlenia dla w/w pomieszczeń. Proponuje się zabudowę prowizorycznej obudowy naściennej, 12-polowej, zawierającej zabezpieczenia dla w/w obwodów. Po wykonaniu instalacji należy w/w obwody dołączyć do modernizowanej tablicy rozdzielczej TS7.

3.4. INSTALACJA SIECI LAN

W ramach rozbudowy instalacji sieci LAN zgodnie z ustaleniami z inwestorem przewidziano:

- rozbudowę okablowania strukturalnego o 8 torów skrętkowych kat. 6,;  stanowiących okablowanie poziome, zakończone gniazdami RJ45 kat. 6.; długość przewodów ok. 720mb; przewody należy układać w istniejących korytkach PCV

- wykorzystanie istniejących torów skrętkowych; w ramach wykorzystania istniejącej instalacji należy uwzględnić zmianę lokalizacji gniazd

- po zakończeniu prac należy wykonać pomiary okablowania strukturalnego

4. INSTALACJE OCHRONNE

4.1. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Projektowane elementy instalacji należy włączyć w istniejący system ochrony.

4.2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

Instalacje zaprojektowano w układzie TN- S. Od tablicy TG szkoły prowadzony jest przewód ochronny PE, od którego odgałęzione są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony zastosowano wyłączniki nadmiarowo prądowe S300 oraz wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczące czasu wyłączania są spełnione, gdy:

Zs x Ia < Uo

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić pomiarami.

4.3. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ

W tablicy TG rozdzielczych przewidziano zestawy ochronnikowi klasy C DEHNQuard C z sygnalizacją, zapewniające ograniczenie przepięć do wartości 1,5kV.

Zastosowanie dalszych stopni w gestii Użytkownika.

4.4. INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach instalacji odgromowej przewidziano montaż zwodu pionowego, posadowionego na betonowej postawie przy projektowanym wentylatorze na dachu oraz połaczenie  Wysokość zwodu ustalić na budowie. oraz połączenie projektowanego zwodu pionowego z istniejącą instalacją odgromową. Połączenie należy wykonać drutem Fe/Zn D8, układanym na uchwytach.

5. UWAGI KOŃCOWE.

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z innymi branżami budowlanymi.

6. BILANS MOCY

opracował:

mgr inż. Wojciech Lisek

| Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: |  | SPRAWDZAJĄCY: |
| Ja, niżej podpisany/ podpisana WOJCIECH LISEK |  | Ja, niżej podpisany/ podpisana WOJCIECH BALWIERZ |
| zamieszkały/zamieszkała : 32-020 WIELICZKA UL. LEDNICKA 9 |  | zamieszkały/zamieszkała : 32-002 WĘGRZCE WLK. STRUMIANY 119 |
| Nr uprawnień: Upr: 945/94 |  | Nr uprawnień: Upr: 108/99 |
| po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z poźn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy) oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt budowlany: |  |  |
| PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU LECZNICTWA OTWARTEGO W WIELICZCE, PRZY UL. SZPUNARA 20 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE |  |  |
| zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. |  |  |
| Kraków 06.2013 | Kraków 06.2013 |  |

Kraków 06.2013

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany ”Przebudowa pomieszczeń budynku samodzielnego publicznego zespołu lecznictwa otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20” został sporządzony w ramach istniejącego przydziału mocy dla całej przychodni – Po = 250kW.

Nie ma konieczności występowania do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o zwiększenie przydziału mocy.

Projektant branży elektrycznej:

Wojciech Lisek

RP-Upr 945/94

MAP/IE/1502/01

Zam. 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 9